1.2.2 ΣΥΝΔΕΣΗ Μ/Σ
Ακροδέκτες και συνδέσεις

---
Τα άκρα των τυλιγμάτων των Μ/Σ καταλήγουν σε ακροδέκτες που στηρίζονται συνήθως σε μια βάση από βακελίτη.
Στους μεγάλους Μ/Σ οι μονωτήρες διάβασης που στερεώνονται στο κάλυμμα, αποτελούν και τους ακροδέκτες των τυλιγμάτων του Μ/Σ.

---
Για να ξεχωρίζουν οι ακροδέκτες μεταξύ τους χρησιμοποιούνται συμβολικά γράμματα ή και αριθμοί.

---
Στους 1~Μ/Σ οι ακροδέκτες του τυλίγματος της Υ.Τ. σημειώνονται με U-V ή A-B ή H1-H2, ενώ οι ακροδέκτες του τυλίγματος Χ.Τ. με u-v ή a-b ή x1-x2.

---
Αν γίνεται και μεσαία λήψη, όπως π.χ. στη Χ.Τ. του Μ/Σ του σχήματος, ο αντίστοιχος ακροδέκτης τοποθετείται μεταξύ των άλλων δυο και σημειώνεται με n ή np ή no.

---
Στο ηλεκτρολογικό σχέδιο ο Μ/Σ συμβολίζεται όπως φαίνεται στο σχήμα.

---
Στους 3~Μ/Σ, τα 3 τυλίγματα (φάσεις) της Υ.Τ. και τα αντίστοιχα της Χ.Τ. συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους είτε σε αστέρα είτε σε τρίγωνο.

---
Στους 3~Μ/Σ οι ακροδέκτες του τυλίγματος της Υ.Τ. σημειώνονται με U-V-W ή A-B-C ή H1-H2-H3 ενώ οι ακροδέκτες του τυλίγματος Χ.Τ. με u-v-w ή a-b-c ή x1-x2-x3

---
Αν χρειάζεται και ο ουδέτερος αγωγός, ο ουδέτερος κόμβος συνδέεται σε ιδιαίτερο ακροδέκτη και συμβολίζεται με το Ν ή Μp ή Ηο για την Υ.Τ. και με τα μικρά n ή mp ή xo ή x4 για την Χ.Τ.

---
Πάνω στην πινακίδα κάθε 3~Μ/Σ, ο κατασκευαστής του σημειώνει πάντα τη ζεύξη των τυλιγμάτων του.

---
Δηλαδή όπως λέμε απλά ο Μ/Σ αυτός είναι ζεύξης αστέρα – αστέρα (με ουδέτερο).

---
Ο Μ/Σ του σχήματος (ii) έχει ζεύξη τριγώνου - αστέρα

---
Με τα κεφαλαία γράμματα Y (αστέρας) ή D (τρίγωνο) συμβολίζεται η σύνδεση των τυλιγμάτων του πρωτεύοντος (Υ.Τ. σε Μ/Σ υποβιβασμού)
Με τα μικρά γράμματα y (αστέρας) ή d (τρίγωνο) συμβολίζεται η σύνδεση των τυλιγμάτων του δευτερεύοντος (Χ.Τ. σε Μ/Σ υποβιβασμού)

---
Στην πράξη οι τάσεις λειτουργίας των Μ/Σ είναι τυποποιημένες, ανάλογα με το σκοπό και την εφαρμογή για την οποία προορίζονται.
Έτσι, π.χ. οι Μ/Σ Χ.Τ. κατασκευάζονται για τάσεις πρωτεύοντος 230 V και δευτερεύοντος 6, 12, 24 ή 40 V.

---
Ενώ οι Μ/Σ διανομής Μέσης Τάσης για τάσεις πρωτεύοντος 15 ή 20KV και τάσεις δευτερεύοντος 400/230 V.

---
Στη λειτουργία του Μ/Σ με φορτίο, η τάση δευτερεύοντος (U2) εξαρτάται από το ρεύμα φόρτισης (Ι2) και από το είδος του φορτίου (ωμικό, επαγωγικό ή χωρητικό) που εξυπηρετεί ο Μ/Σ.